| 索引号 | 11341700771123842L/202103-00030 | 组配分类 | 其他权力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市国防动员办公室（人民防空办公室） | 发文日期 | 2021-03-29 17:29 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 验收,其他权力 |
| 信息来源 | 市人民防空办 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 2021年3月人防工程验收情况统计表 | 内容概述 |  |

## 2021年3月人防工程验收情况统计表

| 序号 | 验收时间 | 项目名称 | 验收部位 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3月1日 | 国控星未来 | 顶板 | 整改后通过 | 1.墙板上混凝土支撑条需要拿掉2.墙板上排受力筋缺少3.吊钩需要再检查一遍 |
| 2 | 3月8日 | 晟荣天镜 | 底板 | 整改后通过 | 1.部分拉钩下端没有绑扎，且下端没有绑在十字交接处 |
| 3 | 3月9日 | 贝林棠樾湾 | 底板 | 整改后通过 | 1.部分拉钩下端没有绑扎，且下端没有绑在十字交接处2.止水钢板的焊接没有双面满焊3.柱子的箍筋没有按照图纸来做，缺少箍筋4.现场积水过多 |
| 4 | 3月11日 | 星未来 | 底板 | 整改后通过 | 1.门槛梁两头箍筋缺少2.现场积水过多，垃圾需要清理 |
| 5 | 3月11日 | 舟基金色家园 | 底板 | 整改后通过 | 1.止水钢板没有按规定焊接 |
| 6 | 3月15日 | 贝林棠樾湾 | 墙板 | 整改后通过 | 1.拉筋密度不够，部分拉筋没有绑扎（已提交整改回复单） |
| 7 | 3月15日 | 晟荣天镜 | 墙板 | 整改后通过 | 1.风管没有做箍筋2.门槛没有与底板一次性浇筑3.锚钩中间还需要加一根受力钢筋（已提交整改回复单） |
| 8 | 3月17日 | 碧桂园公园壹号 | 竣工验收 | 整改后通过 | 1.个别顶板洞口没有封起来2.部分人防标识标牌错误3.部分水沟有积水现象4.进人防区域缺少人防指示牌5.现场卫生情况差需要打扫，部分杂物应清理干净6.气压管顶部应焊接（已提交整改回复单） |
| 9 | 3月19日 | 贝林棠樾湾 | 顶板 | 整改后通过 | 1.部分拉钩没有绑扎在十字交接处，且密度不够2.外墙竖向钢筋长度不到位，需要加开口箍（已提交整改回复单） |
| 10 | 3月19日 | 中锐尚城名邸 | 竣工验收 | 整改后通过 | （已提交整改回复单） |
| 11 | 3月19日 | 星未来 | 墙板 | 通过 |  |
| 12 | 3月22日 | 晟荣天镜 | 顶板 | 整改后通过 | 1.部分受力筋下沉（已提交整改回复单） |
| 13 | 3月22日 | 舟基金色家园 | 底板 | 整改后通过 | 1.部分拉钩没有绑扎，且没有绑在十字交接处2.部分接地焊接位置错误3.门框横向竖向要添加受力筋（已提交整改回复单） |
| 14 | 3月25日 | 恒大翡翠华庭 | 顶板 | 整改后通过 | 1.门框横向竖向要添加受力筋2.门框支撑钢筋需要添加垫块3.门框的接地没有三面满焊且没有焊接在门框上 |
| 15 | 3月26日 | 世茂云锦 | 底板 | 整改后通过 | 1.门框的接地没有三面满焊且没有焊接在门框上2.部分拉钩没有绑扎，且没有绑在十字交接处3.门框横向竖向要添加受力筋 |
| 16 | 3月26日 | 新华御园 | 底板 | 整改后通过 | 1.部分拉钩密度不够，上下没有绑扎2.门框横向竖向要添加受力筋3.门框的接地需要补上 |
| 17 | 3月29日 | 星未来 | 底板、顶板 | 整改后通过 | 1.部分竖向钢筋长度不够，需要加开口箍2.门槛保护层厚度过大，需要抬高一点 |
| 18 | 3月29日 | 恒大悦澜湾 | 底板 | 整改后通过 | 1.部分拉钩没有绑扎2.部分受力筋下掉3.部分过性密闭盒没有满焊4.墙板中间不应使用塑料圆管及塑混领土条 |