| 索引号 | 11341700771123842L/202104-00010 | 组配分类 | 其他权力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市国防动员办公室（人民防空办公室） | 发文日期 | 2021-04-30 16:37 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 人防工程 验收情况,其他权力 |
| 信息来源 | 市人民防空办 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 2021年4月人防工程验收情况统计表 | 内容概述 |  |

## 2021年4月人防工程验收情况统计表

4  月人防工程验收情况统计表

| 序号 | 验收时间 | 项目名称 | 验收部位 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4月1日 | 香江金郡 | 技术交底 |  |  |
| 2 | 4月2日 | 恒大翡翠华庭 | 墙板 | 整改后通过 | 1.部分拉钩没有绑扎 |
| 3 | 4月2日 | 恒大悦澜湾 | 顶板 | 整改后通过 | 1.部分过性密闭盒没有满焊2.要对现场垃圾进行清理（已提交整改回复单） |
| 4 | 4月2日 | 尚泽紫悦府 | 底板 | 整改后通过 | 1.拉钩密度不够，且上下端没有绑扎2.接地焊接位置错误3.切断钢筋应七字形焊接在止水钢板上 |
| 5 | 4月6日 | 恒大翡翠华庭 | 墙板 | 整改后通过 | 1.拉钩密度不够2.风管箍筋过大，且部分没有箍筋，切断钢筋不能焊接在风管上3.门框横向竖向锚钩中间要添加受力筋 |
| 6 | 4月7日 | 舟基金色家园 | 墙板 | 整改后通过 | 1.加强钢筋不能焊接在风管上2.风管接地需要补上（已提交整改回复单） |
| 7 | 4月8日 | 盛世名居 | 技术交底 |  |  |
| 8 | 4月8日 | 星未来 | 墙板 | 整改后通过 | 1.部分门框拉钩没有绑扎，且弯锚角度不够，门框墙所有十字交接处需要满扎2.所有dn大于250的风管必须做箍筋，且箍筋要贴合风管，所有切断钢筋及加强钢筋都需要焊接在箍筋上3.部分门框锚钩需要加受力筋（已提交整改回复单） |
| 9 | 4月9日 | 桂家花园 | 墙板 | 整改后通过 | 1.部分拉钩密度不够，弯锚没又到位2.门框墙需要满扎3.风管上不要焊接斜向加强钢筋及切断钢筋（已提交整改回复单） |
| 10 | 4月12日 | 恒大翡翠华庭 | 墙板、底板 | 整改后通过 | 1.部分拉钩密度不够2.门框锚钩要添加受力筋 |
| 11 | 4月12日 | 桃源广场 | 主体结构验收 | 整改后通过 | 1.将积水清理干净2.预留预埋及专业队工程还需要监理再自查一遍 |
| 12 | 4月12日 | 舟基金色家园 | 墙板 | 整改后通过 | 1.封堵框上拉钩密度不够（已提交整改回复单） |
| 13 | 4月14日 | 恒大悦澜湾 | 底板 | 整改后通过 | 1.部分门框接地长度不够2.支撑钢筋需要加垫块3.门槛保护层厚度过大 |
| 14 | 4月15日 | 恒大翡翠华庭 | 顶板 | 整改后通过 | 1.部分拉钩没有绑扎2.部分受力筋下掉3.所有穿墙管道需要加密闭肋 |
| 15 | 4月15日 | 尚泽紫悦府 | 墙板 | 整改后通过 | 1.大面积缺少拉钩2.塑料垫片需要清理3.门框两侧锚钩需要加加强筋（已提交整改回复单） |
| 16 | 4月16日 | 舟基金色家园 | 顶板 | 整改后通过 | 1.部分拉钩需要绑扎到位 |
| 17 | 4月16日 | 香江金郡 | 底板 | 整改后通过 | 1.部分拉钩下端没有绑扎且密度不够2.门框中间需要加受力筋3.门框接地焊接位置错误 |
| 18 | 4月19日 | 桂家花园 | 底板 | 整改后通过 | 1.部分门槛保护层厚度过大2.拉钩密度不均匀（已提交整改回复单） |
| 19 | 4月20日 | 舟基金色家园 | 顶板 | 整改后通过 | 1.部分顶板受力筋下掉2.垃圾需要清理3.墙体中间有塑料封膜（已提交整改回复单） |
| 20 | 4月21日 | 彩金湖畔 | 技术交底 |  |  |
| 21 | 4月21日 | 彩金湖畔 | 底板 | 整改后通过 | 1.门框接地需要重焊2.门框锚钩中间需要加受力筋3.拉钩绑扎没到位 |
| 22 | 4月22日 | 悦澜湾 | 墙板 | 整改后通过 | 1.门框墙需要满扎2.拉钩弯锚需要弯锚135度（已提交整改回复单） |
| 23 | 4月25日 | 同曦黄金时代 | 底板 | 整改后通过 | 1.部分拉钩下端没有绑扎2.门框锚钩处要加受力筋3.门框墙需要满扎 |
| 24 | 4月25日 | 新华御府 | 底板 | 整改后通过 | 1.拉钩密度不够2.门框锚钩处要加受力筋3.部分门框接地焊接错误 |
| 25 | 4月26日 | 星未来 | 底板 | 整改后通过 | 1.部分过性密闭盒没有满焊（已提交整改回复单） |
| 26 | 4月26日 | 世茂云锦 | 顶板 | 整改后通过 | 1.大面积拉钩下端没有绑扎且密度不够2.人防外墙顶端弯锚处要加钢筋3.部分过性密闭盒没有满焊（已提交整改回复单） |
| 27 | 4月26日 | 桂家花园 | 顶板 | 整改后通过 | 1.部分拉钩密度不够（已提交整改回复单） |
| 28 | 4月27日 | 翡翠华庭 | 顶板 | 整改后通过 | 1.部分墙板拉钩密度不够2.部分过性密闭盒没有满焊（已提交整改回复单） |
| 29 | 4月27日 | 晟荣天镜 | 底板 | 整改后通过 | 1.部分门框接地焊接错误2.门框锚钩处要加受力筋3.部分拉钩下端没有绑扎 |
| 30 | 4月27日 | 彩金湖畔 | 墙板 | 整改后通过 | 1.部分拉钩密度不够2.部分门槛吊模要延伸（已提交整改回复单） |
| 31 | 4月28日 | 新华御园 | 顶板 | 整改后通过 | 1.部分拉钩下端没有绑扎2.部分墙体受力筋下沉 |
| 32 | 4月28日 | 尚泽紫悦府 | 底板 | 整改后通过 | 1.所有过性密闭盒要满焊2.所有门框墙要满扎3.所有吊钩要安装在上排钢筋上端4.部分拉钩下端需要绑扎（已提交整改回复单） |
| 33 | 4月29日 | 尚泽紫悦府 | 底板 | 整改后通过 | 1.部分拉钩密度不够2.止水钢板结合处有缺口3.部分门框接地没焊 |
| 34 | 4月30日 | 新华御府 | 墙板 | 整改后通过 | 1.风管要加斜向加强钢筋 |
| 35 | 4月30日 | 香江金郡 | 底板 | 整改后通过 | 1.部分拉钩绑扎要到位 |
| 36 | 4月30日 | 同曦黄金时代 | 墙板 | 整改后通过 |  |
| 37 | 4月30日 | 天下名筑 | 竣工验收 | 整改后通过 | 1.部分标识标牌错误2.封堵板堆放位置要调整3.储油室门槛要补做4.封堵板吊钩未装5.部分区域存在渗漏现象 |